## Planos classificados
Ação | Data_Registro | Setor | Categoria por Tópico do FMS | Setor Responsável | Apontamento | Conteção Imediata ? | Gravidade | Urgência | Tendência | Pontuação GUT | Prioridade GUT | Liderança | Prazo | Data Conclusão Real | Status | Observações | Indicador_Relacionado | Ação_Proposta | Base_GUT
1 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
2 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
3 | 2024-10-08 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
4 | 2024-10-08 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
5 | 2024-10-08 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
6 | 2024-10-08 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
7 | 2024-10-08 | UCO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
8 | 2024-10-08 | UCO | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
9 | 2024-10-08 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
10 | 2024-10-08 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
11 | 2024-10-08 | UCO | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Modelo: ação 204 (linha 205)
12 | 2024-10-08 | UCO | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
13 | 2024-10-08 | UCO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
14 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
15 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
16 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
17 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
18 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
19 | 2024-10-08 | UCO | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
20 | 2024-10-15 | 2D | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
21 | 2024-10-15 | 2D | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
22 | 2024-10-15 | 2D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
23 | 2024-10-15 | 2D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
24 | 2024-10-15 | 2D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
25 | 2024-10-15 | 2D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
26 | 2024-10-15 | 2D | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Modelo: ação 204 (linha 205)
27 | 2024-10-15 | 2D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
28 | 2024-10-15 | 2D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
29 | 2024-10-15 | 2D | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
30 | 2024-10-15 | 2D | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
31 | 2024-10-15 | 2D | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
32 | 2024-10-15 | 2D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
33 | 2024-10-15 | 2D | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
34 | 2024-10-15 | 2D | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
35 | 2024-10-15 | 2D | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
36 | 2024-10-15 | 2D | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
37 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-14 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
38 | 2024-10-22 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
39 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
40 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
41 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
42 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
43 | 2024-10-22 | 2ºC | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
44 | 2024-10-22 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
45 | 2024-10-22 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
46 | 2024-10-22 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Chamada de enfermagem sem funcionamento pleno. Atendimento parcial informado. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e reparo da chamada de enfermagem. | Sem referência equivalente no modelo
47 | 2024-10-22 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
48 | 2024-10-22 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
49 | 2024-10-22 | 2ºC | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
50 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
51 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
52 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
53 | 2024-10-22 | 2ºC | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
54 | 2024-10-22 | 2ºC | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
55 | 2024-10-22 | 2ºC | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Concluído | Tratativa informada: Não | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
56 | 2024-10-29 | PS Adulto | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-21 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
57 | 2024-10-29 | PS Adulto | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
58 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
59 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
60 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
61 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
62 | 2024-10-29 | PS Adulto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
63 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
64 | 2024-10-29 | PS Adulto | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Modelo: ação 204 (linha 205)
65 | 2024-10-29 | PS Adulto | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
66 | 2024-10-29 | PS Adulto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
67 | 2024-10-29 | PS Adulto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
68 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
69 | 2024-10-29 | PS Adulto | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
70 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
71 | 2024-10-29 | PS Adulto | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
72 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
73 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
74 | 2024-10-29 | PS Adulto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
75 | 2024-10-29 | PS Adulto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
76 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
77 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
78 | 2024-10-29 | PS Adulto | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
79 | 2024-10-29 | PS Adulto | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
80 | 2024-10-29 | PS Adulto | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
81 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-11-28 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
82 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
83 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
84 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
85 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
86 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
87 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Não registrado | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
88 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
89 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
90 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
91 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
92 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. Atendimento parcial informado. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
93 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Nao se aplica | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
94 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
95 | 2024-11-19 | PSI | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-12 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
96 | 2024-11-19 | PSI | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
97 | 2024-11-19 | PSI | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
98 | 2024-11-19 | PSI | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
99 | 2024-11-19 | PSI | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
100 | 2024-11-19 | PSI | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
101 | 2024-11-19 | PSI | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
102 | 2024-11-19 | PSI | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
103 | 2024-11-19 | PSI | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
104 | 2024-11-19 | PSI | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
105 | 2024-11-19 | PSI | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
106 | 2024-11-19 | PSI | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
107 | 2024-11-19 | PSI | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
108 | 2024-11-19 | PSI | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
109 | 2024-11-19 | PSI | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
110 | 2024-11-19 | PSI | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
111 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2024-12-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
112 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
113 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
114 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | Manutenção | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído |  | Segurança elétrica | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Modelo: ação 251 (linha 252)
115 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
116 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso ao hidrante ou no selo de teste. | Não | 4 | 4 | 3 | 48 | Moderada | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar o acesso e a validade do teste e corrigir o item inadequado. | Modelo: ação 95 (linha 96)
117 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
118 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
119 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
120 | 2024-12-03 | RM e USS | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Modelo: ação 204 (linha 205)
121 | 2024-12-03 | RM e USS | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
122 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
123 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
124 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
125 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: 113369 - sala da coordenação - vazamento por chuva | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
126 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
127 | 2024-12-03 | RM e USS | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
128 | 2024-12-03 | RM e USS | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
129 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
130 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: 113390 - pintura sala da coordenação / pintura do banheiro dos pacientes da recepção/ pintura da quinta dos vestiarios | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
131 | 2024-12-03 | RM e USS | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
132 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
133 | 2024-12-03 | RM e USS | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
134 | 2024-12-03 | RM e USS | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
135 | 2024-12-04 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-02 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
136 | 2024-12-04 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso ao hidrante ou no selo de teste. | Não | 4 | 4 | 3 | 48 | Moderada | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar o acesso e a validade do teste e corrigir o item inadequado. | Modelo: ação 95 (linha 96)
137 | 2024-12-04 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
138 | 2024-12-04 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
139 | 2024-12-04 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
140 | 2024-12-04 | Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
141 | 2024-12-04 | Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
142 | 2024-12-04 | Ultrassom | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
143 | 2024-12-04 | Ultrassom | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
144 | 2024-12-04 | Ultrassom | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
145 | 2024-12-04 | CME | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
146 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Sim | 3 | 3 | 3 | 27 | Imediata | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | O formulário informa risco aos pacientes ou colaboradores. Tratativa informada: Não Tratativa informada: Sim Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
147 | 2024-12-04 | CME | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
148 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
149 | 2024-12-04 | CME | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
150 | 2024-12-04 | CME | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
151 | 2024-12-04 | CME | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
152 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
153 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
154 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
155 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
156 | 2024-12-04 | CME | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
157 | 2024-12-04 | CME | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
158 | 2024-12-04 | CME | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
159 | 2024-12-04 | CME | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
160 | 2024-12-04 | CME | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
161 | 2024-12-04 | CME | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
162 | 2024-12-04 | CME | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
163 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
164 | 2024-12-04 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
165 | 2024-12-04 | CME | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
166 | 2024-12-04 | CME | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
167 | 2024-12-04 | CME | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
168 | 2024-12-04 | CME | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
169 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-01-03 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
170 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Sim | 3 | 3 | 3 | 27 | Imediata | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | O formulário informa risco aos pacientes ou colaboradores. Tratativa informada: Não Tratativa informada: Sim Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
171 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso, funcionamento ou validade dos extintores. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar os extintores e regularizar os itens apontados. | Modelo: ação 249 (linha 250)
172 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
173 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
174 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
175 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
176 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
177 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
178 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
179 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
180 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
181 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
182 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
183 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-02-20 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
184 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
185 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso, funcionamento ou validade dos extintores. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar os extintores e regularizar os itens apontados. | Modelo: ação 249 (linha 250)
186 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
187 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
188 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
189 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
190 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
191 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
192 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
193 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
194 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
195 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
196 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-01 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
197 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
198 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
199 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
200 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
201 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
202 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
203 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
204 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
205 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
206 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
207 | 2025-02-13 | Terreo circulação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-15 | 2025-03-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
208 | 2025-02-13 | Terreo circulação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Ralo da entrada de funcionarios quebrado | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
209 | 2025-02-13 | Terreo circulação | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
210 | 2025-02-13 | Terreo circulação | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
211 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-15 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
212 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
213 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
214 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
215 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: OS será aberta posteriormente | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
216 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Abrir posteriormente | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
217 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
218 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
219 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
220 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
221 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
222 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
223 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Sistemas Utilitários | Qualidade | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Utilidades críticas | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Modelo: ação 156 (linha 157)
224 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
225 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
226 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
227 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
228 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
229 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
230 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
231 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-03-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
232 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
233 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
234 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
235 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
236 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
237 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
238 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
239 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
240 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
241 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
242 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
243 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
244 | 2025-04-01 | Doca | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-04-05 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
245 | 2025-04-01 | Doca | Segurança contra Incêndio | SESMT | Caixas de equipamentos de combate a incêndio com conservação inadequada. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar inspeção e adequação das caixas e equipamentos. | Modelo: ação 177 (linha 178)
246 | 2025-04-01 | Doca | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
247 | 2025-04-01 | Doca | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
248 | 2025-04-01 | Doca | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
249 | 2025-04-01 | Doca | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
250 | 2025-04-01 | Doca | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
251 | 2025-04-01 | Doca | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
252 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-01 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
253 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
254 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
255 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
256 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
257 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
258 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
259 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
260 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
261 | 2025-04-03 | Brasanitas | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-02 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
262 | 2025-04-03 | Brasanitas | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
263 | 2025-04-03 | Brasanitas | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
264 | 2025-04-03 | Brasanitas | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
265 | 2025-04-03 | Brasanitas | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
266 | 2025-04-03 | Brasanitas | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Não tem o número | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
267 | 2025-04-03 | Brasanitas | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
268 | 2025-04-03 | Brasanitas | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
269 | 2025-04-03 | Brasanitas | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
270 | 2025-04-03 | Brasanitas | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
271 | 2025-04-03 | Brasanitas | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
272 | 2025-04-22 | Recepção barreto leme e espera B | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-22 | 2025-05-03 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
273 | 2025-04-22 | Recepção barreto leme e espera B | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
274 | 2025-04-22 | Recepção barreto leme e espera B | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
275 | 2025-04-22 | Recepção barreto leme e espera B | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
276 | 2025-04-22 | Recepção barreto leme e espera B | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
277 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-24 | 2025-05-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
278 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
279 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Anotado com a Marta | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
280 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Anotado com a Marta | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
281 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
282 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Chamada de enfermagem sem funcionamento pleno. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Anotado com a Marta Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e reparo da chamada de enfermagem. | Sem referência equivalente no modelo
283 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
284 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-05-24 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
285 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
286 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
287 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
288 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
289 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
290 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
291 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
292 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
293 | 2025-07-01 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-07-31 | 2025-07-23 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
294 | 2025-07-01 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
295 | 2025-07-01 | Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
296 | 2025-07-01 | Ultrassom | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
297 | 2025-07-01 | Ultrassom | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
298 | 2025-07-01 | Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Dificuldade de abertura da caixa de válvulas de gases. | Não | 2 | 2 | 2 | 8 | Baixa | A confirmar | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Solicitar correção do acesso à caixa de válvulas. | Modelo: ação 165 (linha 166)
299 | 2025-07-01 | Ultrassom | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
300 | 2025-07-23 | 2ºD | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-07-31 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
301 | 2025-07-23 | 2ºD | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
302 | 2025-07-23 | 2ºD | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
303 | 2025-07-23 | 2ºD | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
304 | 2025-07-23 | 2ºD | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
305 | 2025-07-23 | 2ºD | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
306 | 2025-07-23 | 2ºD | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
307 | 2025-07-23 | 2ºD | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
308 | 2025-07-23 | 2ºD | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
309 | 2025-07-23 | 2ºD | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
310 | 2025-07-23 | 2ºC | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
311 | 2025-07-23 | 2ºC | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
312 | 2025-07-23 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
313 | 2025-07-23 | 2ºC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
314 | 2025-07-23 | 2ºC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
315 | 2025-07-23 | 2ºC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
316 | 2025-07-23 | 2ºC | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
317 | 2025-07-23 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
318 | 2025-07-23 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Qualidade | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Utilidades críticas | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Modelo: ação 156 (linha 157)
319 | 2025-07-23 | 2ºC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Dificuldade de abertura da caixa de válvulas de gases. | Não | 2 | 2 | 2 | 8 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Solicitar correção do acesso à caixa de válvulas. | Modelo: ação 165 (linha 166)
320 | 2025-07-23 | 2ºC | Materiais e Resíduos Perigosos | Manutenção | Etiquetas ou rótulos das válvulas de gases inadequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Solicitar identificação e padronização das válvulas de gases. | Modelo: ação 284 (linha 285)
321 | 2025-07-23 | 2ºC | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
322 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
323 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
324 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Sistemas Utilitários | Manutenção | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído |  | Segurança elétrica | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Modelo: ação 251 (linha 252)
325 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
326 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
327 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
328 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
329 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Modelo: ação 204 (linha 205)
330 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
331 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
332 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Sistemas Utilitários | Manutenção | Equipamento ou componente hidráulico entupido. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e desobstrução do componente indicado. | Modelo: ação 234 (linha 235)
333 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
334 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
335 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
336 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
337 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-22 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
338 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: NA Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
339 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
340 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
341 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
342 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
343 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
344 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
345 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
346 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
347 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
348 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
349 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
350 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
351 | 2025-08-05 | Refeitório | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-08-28 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
352 | 2025-08-05 | Refeitório | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
353 | 2025-08-05 | Refeitório | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
354 | 2025-08-05 | Refeitório | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de extintor no local. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à distribuição e disponibilidade de extintores. | Modelo: ação 177 (linha 178)
355 | 2025-08-05 | Refeitório | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
356 | 2025-08-05 | Refeitório | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
357 | 2025-08-05 | Refeitório | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
358 | 2025-08-05 | Refeitório | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
359 | 2025-08-05 | Refeitório | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
360 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
361 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
362 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
363 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
364 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
365 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
366 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
367 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
368 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
369 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
370 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
371 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
372 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
373 | 2025-08-12 | PSA | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-04 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
374 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
375 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
376 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
377 | 2025-08-12 | PSA | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
378 | 2025-08-12 | PSA | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
379 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
380 | 2025-08-12 | PSA | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
381 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Modelo: ação 204 (linha 205)
382 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
383 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
384 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
385 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
386 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
387 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
388 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
389 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
390 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Opção 2 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
391 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
392 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
393 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
394 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
395 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
396 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
397 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
398 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
399 | 2025-08-12 | PSA | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
400 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
401 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
402 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
403 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
404 | 2025-08-12 | PSA | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
405 | 2025-08-12 | PSA | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
406 | 2025-08-12 | PSA | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
407 | 2025-08-26 | 3D | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-11 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
408 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
409 | 2025-08-26 | 3D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
410 | 2025-08-26 | 3D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
411 | 2025-08-26 | 3D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
412 | 2025-08-26 | 3D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
413 | 2025-08-26 | 3D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
414 | 2025-08-26 | 3D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
415 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
416 | 2025-08-26 | 3D | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
417 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
418 | 2025-08-26 | 3D | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
419 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
420 | 2025-08-26 | 3D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
421 | 2025-08-26 | 3D | Sistemas Utilitários | Assistencial | Infraestrutura de gases sem funcionamento pleno. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Acionar a equipe responsável para avaliar e regularizar a infraestrutura de gases. | Modelo: ação 283 (linha 284)
422 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
423 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
424 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
425 | 2025-08-26 | 3D | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
426 | 2025-08-26 | 3D | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
427 | 2025-08-26 | 3D | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Queixa da equipe sobre equipamento. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Concluído | Queixa: Leitor de código de barras quebrado Tratativa informada: Leitor de código de barras quebrado Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Equipamentos médicos | Detalhar a queixa e encaminhar o equipamento à área responsável. | Sem referência equivalente no modelo
428 | 2025-09-03 | TMO | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-09-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
429 | 2025-09-03 | TMO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
430 | 2025-09-03 | TMO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
431 | 2025-09-03 | TMO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
432 | 2025-09-03 | TMO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
433 | 2025-09-03 | TMO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Chamada de enfermagem sem funcionamento pleno. Atendimento parcial informado. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Não Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e reparo da chamada de enfermagem. | Sem referência equivalente no modelo
434 | 2025-09-03 | TMO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
435 | 2025-09-03 | TMO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
436 | 2025-09-03 | TMO | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
437 | 2025-09-03 | TMO | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
438 | 2025-09-03 | TMO | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. Atendimento parcial informado. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
439 | 2025-09-03 | TMO | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
440 | 2025-09-03 | TMO | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
441 | 2025-09-03 | TMO | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
442 | 2025-09-30 | UCO | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-03 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
443 | 2025-09-30 | UCO | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
444 | 2025-09-30 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
445 | 2025-09-30 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
446 | 2025-09-30 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Modelo: ação 247 (linha 248)
447 | 2025-09-30 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
448 | 2025-09-30 | UCO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
449 | 2025-09-30 | UCO | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
450 | 2025-09-30 | UCO | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Modelo: ação 204 (linha 205)
451 | 2025-09-30 | UCO | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
452 | 2025-09-30 | UCO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
453 | 2025-09-30 | UCO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
454 | 2025-09-30 | UCO | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
455 | 2025-09-30 | UCO | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
456 | 2025-09-30 | UCO | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
457 | 2025-09-30 | UCO | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
458 | 2025-09-30 | UCO | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
459 | 2025-11-04 | Pediatria | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-10-30 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
460 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
461 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
462 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso ao hidrante ou no selo de teste. | Não | 4 | 4 | 3 | 48 | Moderada | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar o acesso e a validade do teste e corrigir o item inadequado. | Modelo: ação 95 (linha 96)
463 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso, funcionamento ou validade dos extintores. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar os extintores e regularizar os itens apontados. | Modelo: ação 249 (linha 250)
464 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
465 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
466 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
467 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
468 | 2025-11-04 | Pediatria | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
469 | 2025-11-04 | Pediatria | Sistemas Utilitários | Manutenção | Chamada de enfermagem sem funcionamento pleno. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e reparo da chamada de enfermagem. | Sem referência equivalente no modelo
470 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
471 | 2025-11-04 | Pediatria | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
472 | 2025-11-04 | Pediatria | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
473 | 2025-11-04 | Pediatria | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
474 | 2025-11-04 | Pediatria | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
475 | 2025-11-11 | Uti ped | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-04 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
476 | 2025-11-11 | Uti ped | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não se aplica | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
477 | 2025-11-11 | Uti ped | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
478 | 2025-11-11 | Uti ped | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
479 | 2025-11-11 | Uti ped | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
480 | 2025-11-11 | Uti ped | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
481 | 2025-11-11 | Uti ped | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
482 | 2025-11-11 | Uti ped | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
483 | 2025-11-11 | Uti ped | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
484 | 2025-11-11 | Uti ped | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
485 | 2025-11-11 | Uti ped | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
486 | 2025-11-11 | Uti ped | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
487 | 2025-11-11 | Uti ped | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
488 | 2025-11-11 | Uti ped | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
489 | 2025-11-11 | Uti ped | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Queixa da equipe sobre equipamento. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Concluído | Queixa: desorganização de fios Tratativa informada: desorganização de fios Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Equipamentos médicos | Detalhar a queixa e encaminhar o equipamento à área responsável. | Sem referência equivalente no modelo
490 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-11 | Concluído | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
491 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Sim | 3 | 3 | 3 | 27 | Imediata | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | O formulário informa risco aos pacientes ou colaboradores. Tratativa informada: Não Tratativa informada: Sim Tratativa informada: Não se aplica | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
492 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
493 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
494 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de extintor no local. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à distribuição e disponibilidade de extintores. | Modelo: ação 177 (linha 178)
495 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
496 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Modelo: ação 247 (linha 248)
497 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
498 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
499 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Caixas de equipamentos de combate a incêndio com conservação inadequada. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar inspeção e adequação das caixas e equipamentos. | Modelo: ação 177 (linha 178)
500 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
501 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
502 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
503 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
504 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
505 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Chamada de enfermagem sem funcionamento pleno. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e reparo da chamada de enfermagem. | Sem referência equivalente no modelo
506 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
507 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
508 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
509 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Opção 2 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
510 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
511 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
512 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
513 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
514 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
515 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
516 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Assistencial | Infraestrutura de gases sem funcionamento pleno. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Acionar a equipe responsável para avaliar e regularizar a infraestrutura de gases. | Modelo: ação 283 (linha 284)
517 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Dificuldade de abertura da caixa de válvulas de gases. | Não | 2 | 2 | 2 | 8 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Solicitar correção do acesso à caixa de válvulas. | Modelo: ação 165 (linha 166)
518 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | Manutenção | Etiquetas ou rótulos das válvulas de gases inadequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Solicitar identificação e padronização das válvulas de gases. | Modelo: ação 284 (linha 285)
519 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
520 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
521 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
522 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
523 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não se aplica | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
524 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
525 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
526 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
527 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
528 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
529 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
530 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
531 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
532 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Sim | 3 | 3 | 3 | 27 | Imediata | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | O formulário informa risco aos pacientes ou colaboradores. Tratativa informada: Não Tratativa informada: Sim Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
533 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
534 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
535 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de extintor no local. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à distribuição e disponibilidade de extintores. | Modelo: ação 177 (linha 178)
536 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
537 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Modelo: ação 247 (linha 248)
538 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
539 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
540 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Caixas de equipamentos de combate a incêndio com conservação inadequada. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Solicitar inspeção e adequação das caixas e equipamentos. | Modelo: ação 177 (linha 178)
541 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
542 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
543 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
544 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
545 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
546 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
547 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
548 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
549 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
550 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Opção 2 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
551 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
552 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
553 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
554 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
555 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
556 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
557 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
558 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Sistemas Utilitários | Assistencial | Infraestrutura de gases sem funcionamento pleno. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Gases medicinais | Acionar a equipe responsável para avaliar e regularizar a infraestrutura de gases. | Modelo: ação 283 (linha 284)
559 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
560 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
561 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
562 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
563 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
564 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
565 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
566 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
567 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Queixa da equipe sobre equipamento. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Queixa: equipamentos estao em desuso e acumulando sujeira Tratativa informada: equipamentos estao em desuso e acumulando sujeira Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Equipamentos médicos | Detalhar a queixa e encaminhar o equipamento à área responsável. | Sem referência equivalente no modelo
568 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
569 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
570 | 2025-11-25 | 4D | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-18 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
571 | 2025-11-25 | 4D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído |  | Segurança elétrica | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Modelo: ação 251 (linha 252)
572 | 2025-11-25 | 4D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
573 | 2025-11-25 | 4D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
574 | 2025-11-25 | 4D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído |  | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
575 | 2025-11-25 | 4D | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
576 | 2025-11-25 | 4D | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
577 | 2025-11-25 | 4D | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
578 | 2025-11-25 | 4D | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
579 | 2025-11-25 | 4D | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
580 | 2025-11-25 | 4D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
581 | 2025-11-25 | 4D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
582 | 2025-11-25 | 4D | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
583 | 2025-11-25 | 4D | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
584 | 2025-11-25 | 4D | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
585 | 2025-11-25 | 4D | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
586 | 2025-11-25 | 4D | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Não | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
587 | 2025-12-09 | uti neo | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2025-12-25 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
588 | 2025-12-09 | uti neo | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não se aplica | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
589 | 2025-12-09 | uti neo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Modelo: ação 247 (linha 248)
590 | 2025-12-09 | uti neo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
591 | 2025-12-09 | uti neo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
592 | 2025-12-09 | uti neo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Não | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
593 | 2025-12-09 | uti neo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
594 | 2025-12-09 | uti neo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
595 | 2025-12-09 | uti neo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
596 | 2025-12-09 | uti neo | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
597 | 2025-12-09 | uti neo | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
598 | 2025-12-09 | uti neo | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
599 | 2025-12-09 | uti neo | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
600 | 2025-12-09 | uti neo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
601 | 2025-12-09 | uti neo | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
602 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-01-08 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
603 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
604 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
605 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
606 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
607 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Conforme registrado por foto pela manutenção | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
608 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: OS fechada sem resolução | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
609 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
610 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | CCIH | Avisos sem proteção adequada para higienização. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Modelo: ação 110 (linha 111)
611 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
612 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
613 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Sistemas Utilitários | Qualidade | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Utilidades críticas | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Modelo: ação 156 (linha 157)
614 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
615 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
616 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Registro em foto | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
617 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Registro em foto | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
618 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Registro em foto | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
619 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
620 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Registro em foto | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
621 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
622 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Registro em foto | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
623 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
624 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
625 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
626 | 2026-01-20 | Hemodinamica | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
627 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-02-19 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
628 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
629 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
630 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
631 | 2026-02-26 | 8°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
632 | 2026-02-26 | 8°D | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
633 | 2026-02-26 | 8°D | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
634 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
635 | 2026-02-26 | 8°D | Sistemas Utilitários | Qualidade | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Utilidades críticas | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Modelo: ação 156 (linha 157)
636 | 2026-02-26 | 8°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
637 | 2026-02-26 | 8°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
638 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
639 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
640 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
641 | 2026-02-26 | 8°D | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
642 | 2026-02-26 | 8°D | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
643 | 2026-02-26 | 8°D | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
644 | 2026-02-26 | 8°D | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
645 | 2026-03-03 | Maternidade | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-04-02 | 2026-03-28 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
646 | 2026-03-03 | Maternidade | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
647 | 2026-03-03 | Maternidade | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
648 | 2026-03-03 | Maternidade | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
649 | 2026-03-03 | Maternidade | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
650 | 2026-03-03 | Maternidade | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
651 | 2026-03-03 | Maternidade | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-04-02 | 2026-04-02 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
652 | 2026-03-24 | Heliponto | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-23 | 2026-04-02 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não se aplica | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
653 | 2026-03-24 | Heliponto | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
654 | 2026-03-24 | Heliponto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluído |  | Segurança elétrica | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Modelo: ação 251 (linha 252)
655 | 2026-03-24 | Heliponto | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
656 | 2026-03-24 | Heliponto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
657 | 2026-03-24 | Heliponto | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
658 | 2026-03-17 | Cobertura | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Concluído | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não se aplica | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
659 | 2026-03-17 | Cobertura | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
660 | 2026-03-17 | Cobertura | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
661 | 2026-03-17 | Cobertura | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
662 | 2026-03-17 | Cobertura | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
663 | 2026-03-17 | Cobertura | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
664 | 2026-03-17 | Cobertura | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
665 | 2026-03-17 | Cobertura | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
666 | 2026-03-17 | Cobertura | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
667 | 2026-03-17 | Cobertura | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
668 | 2026-04-01 | Subsolo 1 | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-01 | 2026-04-16 | Concluído | Tratativa informada: Sim OS informada: Caixas Eletricas, muitos fios desorganizados, realizar limpeza no espaço, tem muitas garrafas de águas jogadas também Tratativa informada: Não se aplica | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
669 | 2026-04-01 | Subsolo 1 | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
670 | 2026-04-01 | Subsolo 1 | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
671 | 2026-04-01 | Subsolo 1 | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
672 | 2026-04-01 | Subsolo 1 | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
673 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-01 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
674 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
675 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
676 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
677 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
678 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
679 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
680 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
681 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
682 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Concluído | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
683 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-05-14 | 2026-05-07 | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
684 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-14 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
685 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-14 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
686 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-14 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
687 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-14 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
688 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-14 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
689 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-14 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
690 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-14 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
691 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
692 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
693 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
694 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso, funcionamento ou validade dos extintores. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar os extintores e regularizar os itens apontados. | Modelo: ação 249 (linha 250)
695 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Modelo: ação 247 (linha 248)
696 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
697 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
698 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
699 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
700 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
701 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
702 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
703 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
704 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
705 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
706 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
707 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
708 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
709 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
710 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
711 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-05-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
712 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
713 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
714 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
715 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
716 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
717 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
718 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
719 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-04 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
720 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
721 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
722 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Sistemas Utilitários | Manutenção | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Modelo: ação 251 (linha 252)
723 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
724 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
725 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
726 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
727 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
728 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
729 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Segurança | Hotelaria | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Modelo: ação 317 (linha 318)
730 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
731 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
732 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-11 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
733 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
734 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Modelo: ação 251 (linha 252)
735 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
736 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
737 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
738 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Chamada de enfermagem sem funcionamento pleno. Atendimento parcial informado. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e reparo da chamada de enfermagem. | Sem referência equivalente no modelo
739 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
740 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
741 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
742 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
743 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
744 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
745 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
746 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
747 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
748 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
749 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-18 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
750 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
751 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
752 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
753 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
754 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
755 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
756 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
757 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
758 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
759 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
760 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
761 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
762 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-06-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
763 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso, funcionamento ou validade dos extintores. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar os extintores e regularizar os itens apontados. | Modelo: ação 249 (linha 250)
764 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
765 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
766 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
767 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
768 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
769 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
770 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
771 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
772 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
773 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
774 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. Atendimento parcial informado. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
775 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
776 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
777 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
778 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
779 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
780 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
781 | 2026-06-02 | Farmácia Central | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
782 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
783 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Sistemas Utilitários | T.I | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Modelo: ação 315 (linha 316)
784 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
785 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
786 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
787 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
788 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
789 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
790 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
791 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
792 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
793 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
794 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
795 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-09 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
796 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
797 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
798 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
799 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
800 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
801 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
802 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
803 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
804 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
805 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Equipamento ou componente hidráulico entupido. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e desobstrução do componente indicado. | Modelo: ação 234 (linha 235)
806 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. Atendimento parcial informado. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
807 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
808 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
809 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
810 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-16 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
811 | 2026-06-23 | Farmácia CRC | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-23 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
812 | 2026-06-23 | Farmácia CRC | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
813 | 2026-06-23 | Farmácia CRC | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-07-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
814 | 2026-06-23 | Farmácia CRC | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
815 | 2026-06-23 | Farmácia CRC | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-07-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
816 | 2026-06-23 | Farmácia CRC | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-07-23 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
817 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
818 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
819 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
820 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
821 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
822 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
823 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
824 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
825 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
826 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
827 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
828 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-02 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
829 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
830 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Sistemas Utilitários | Manutenção | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Modelo: ação 251 (linha 252)
831 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
832 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
833 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
834 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
835 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
836 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
837 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
838 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-06 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
839 | 2026-07-14 | 2°D | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
840 | 2026-07-14 | 2°D | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
841 | 2026-07-14 | 2°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
842 | 2026-07-14 | 2°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
843 | 2026-07-14 | 2°D | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
844 | 2026-07-14 | 2°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
845 | 2026-07-14 | 2°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
846 | 2026-07-14 | 2°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
847 | 2026-07-14 | 2°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
848 | 2026-07-14 | 2°D | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
849 | 2026-07-14 | 2°D | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
850 | 2026-07-14 | 2°D | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
851 | 2026-07-14 | 2°D | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
852 | 2026-07-14 | 2°D | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
853 | 2026-07-14 | 2°D | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
854 | 2026-07-14 | 2°D | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
855 | 2026-07-28 | Endoscopia | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
856 | 2026-07-28 | Endoscopia | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
857 | 2026-07-28 | Endoscopia | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
858 | 2026-07-28 | Endoscopia | Segurança contra Incêndio | SESMT | Itens armazenados acima do limite de altura. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Modelo: ação 159 (linha 160)
859 | 2026-07-28 | Endoscopia | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
860 | 2026-07-28 | Endoscopia | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
861 | 2026-07-28 | Endoscopia | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
862 | 2026-07-28 | Endoscopia | Sistemas Utilitários | Qualidade | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Utilidades críticas | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Modelo: ação 156 (linha 157)
863 | 2026-07-28 | Endoscopia | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
864 | 2026-07-28 | Endoscopia | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
865 | 2026-07-28 | Endoscopia | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
866 | 2026-07-28 | Endoscopia | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
867 | 2026-07-28 | Endoscopia | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
868 | 2026-07-28 | Endoscopia | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
869 | 2026-07-28 | Endoscopia | Segurança | Hotelaria | Sinalização das portas ausente ou incompleta. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-08-27 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Sinalização | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Modelo: ação 317 (linha 318)
870 | 2026-08-04 | 2°C | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
871 | 2026-08-04 | 2°C | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
872 | 2026-08-04 | 2°C | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
873 | 2026-08-04 | 2°C | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
874 | 2026-08-04 | 2°C | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
875 | 2026-08-04 | 2°C | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Modelo: ação 328 (linha 329)
876 | 2026-08-04 | 2°C | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
877 | 2026-08-04 | 2°C | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
878 | 2026-08-04 | 2°C | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
879 | 2026-08-04 | 2°C | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
880 | 2026-08-04 | 2°C | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-03 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
881 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
882 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de hidrante no local. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Sem referência equivalente no modelo
883 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
884 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
885 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
886 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
887 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
888 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
889 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
890 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
891 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
892 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
893 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
894 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
895 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
896 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
897 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Queixa da equipe sobre equipamento. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-09-10 |  | Em andamento | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Equipamentos médicos | Detalhar a queixa e encaminhar o equipamento à área responsável. | Sem referência equivalente no modelo
898 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
899 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
900 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
901 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
902 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Modelo: ação 247 (linha 248)
903 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
904 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
905 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
906 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Sistemas Utilitários | Manutenção | Equipamento ou componente hidráulico entupido. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Utilidades críticas | Solicitar avaliação e desobstrução do componente indicado. | Modelo: ação 234 (linha 235)
907 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
908 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
909 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-19 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
910 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
911 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | SESMT | Uso de adornos durante as atividades. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
912 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Proteção | Segurança Patrimonial | Armazenamento de psicotrópicos sem controle adequado de tranca. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança patrimonial | Regularizar o fechamento e o controle de acesso aos medicamentos. | Modelo: ação 154 (linha 155)
913 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso ao hidrante ou no selo de teste. | Não | 4 | 4 | 3 | 48 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar o acesso e a validade do teste e corrigir o item inadequado. | Modelo: ação 95 (linha 96)
914 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança contra Incêndio | SESMT | Inadequação no acesso, funcionamento ou validade dos extintores. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Verificar os extintores e regularizar os itens apontados. | Modelo: ação 249 (linha 250)
915 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Sistemas Utilitários | Manutenção | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Modelo: ação 214 (linha 215)
916 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
917 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Modelo: ação 286 (linha 287)
918 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Sistemas Utilitários | Manutenção | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: Tem uma tomada antiga na RPA necessário abrir O.S | Segurança elétrica | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Modelo: ação 250 (linha 251)
919 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
920 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: Ralos abertos | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
921 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
922 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
923 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
924 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Sistemas Utilitários | Qualidade | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Utilidades críticas | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Modelo: ação 156 (linha 157)
925 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
926 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
927 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
928 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
929 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
930 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
931 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
932 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
933 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
934 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
935 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | Segurança | Hotelaria | Área com limpeza visual inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-09-26 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Limpeza/conservação | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Modelo: ação 139 (linha 140)
936 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
937 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
938 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
939 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: Descarpack dentro da sala de utilidades | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
940 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
941 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
942 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Modelo: ação 316 (linha 317)
943 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Utilidades críticas | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Modelo: ação 330 (linha 331)
944 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: Banheiro feminino do posto e do lado da copa os ralos não fecham | Utilidades críticas | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Modelo: ação 330 (linha 331)
945 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: Sala de equipamentos tem uma janela que abre necessario trancar | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
946 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Opção 1 | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Modelo: ação 172 (linha 173)
947 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Modelo: ação 172 (linha 173)
948 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Proteção | Manutenção | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: Armario de baixo da copa esta trancando | Segurança patrimonial | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Modelo: ação 272 (linha 273)
949 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
950 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
951 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
952 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança | Hotelaria | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Modelo: ação 173 (linha 174)
953 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
954 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
955 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança | Manutenção | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: Cantoneiras e bati macas alguns quebrados sinalizados para manutenção | Infraestrutura predial | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Modelo: ação 307 (linha 308)
956 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
957 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
958 | 2026-09-01 | 3°D Internação | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
959 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
960 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
961 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
962 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
963 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
964 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Sistemas Utilitários | Manutenção | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim OS informada: E foi trocada durante a inspeção | Infraestrutura predial | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Modelo: ação 242 (linha 243)
965 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
966 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Não | 4 | 5 | 4 | 80 | Alta | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Modelo: ação 294 (linha 295)
967 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
968 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
969 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Sistemas Utilitários | Manutenção | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Climatização | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Modelo: ação 112 (linha 113)
970 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Segurança | Hotelaria | Mobiliário com rasgo ou defeito. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Modelo: ação 140 (linha 141)
971 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
972 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
973 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Equipamento com condição de limpeza inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-08 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Modelo: ação 201 (linha 202)
974 | 2026-09-15 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
975 | 2026-09-15 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Modelo: ação 212 (linha 213)
976 | 2026-09-15 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Modelo: ação 231 (linha 232)
977 | 2026-09-15 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Modelo: ação 247 (linha 248)
978 | 2026-09-15 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
979 | 2026-09-15 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
980 | 2026-09-15 | UCO | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
981 | 2026-09-15 | UCO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
982 | 2026-09-15 | UCO | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
983 | 2026-09-15 | UCO | Segurança | Manutenção | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Controle de infecção e saneamento | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Modelo: ação 310 (linha 311)
984 | 2026-09-15 | UCO | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. Atendimento parcial informado. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
985 | 2026-09-15 | UCO | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
986 | 2026-09-15 | UCO | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
987 | 2026-09-15 | UCO | Segurança | Manutenção | Bate-maca com integridade inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Modelo: ação 301 (linha 302)
988 | 2026-09-15 | UCO | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-15 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
989 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Acompanhamento da inspeção | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Sem referência equivalente no modelo
990 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Segurança | SESMT | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança das instalações | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Modelo: ação 175 (linha 176)
991 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
992 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Equipamento Médico | Manutenção | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Modelo: ação 123 (linha 124)
993 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
994 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Segurança | CCIH | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Não | 2 | 4 | 3 | 24 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento |  | Controle de infecção e saneamento | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Modelo: ação 169 (linha 170)
995 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Sistemas Utilitários | Qualidade | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Utilidades críticas | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Modelo: ação 156 (linha 157)
996 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Segurança | Manutenção | Parede com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Modelo: ação 241 (linha 242)
997 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
998 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)
999 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Equipamentos médicos | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Modelo: ação 137 (linha 138)
1000 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Segurança | Assistencial | Equipamentos armazenados em local inadequado. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Modelo: ação 394 (linha 395)
1001 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Queixa da equipe sobre equipamento. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-10-22 |  | Em andamento | Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Equipamentos médicos | Detalhar a queixa e encaminhar o equipamento à área responsável. | Sem referência equivalente no modelo
1002 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
1003 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Modelo: ação 212 (linha 213)
1004 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
1005 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Modelo: ação 305 (linha 306)
1006 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Vazamento visível informado na área. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Modelo: ação 258 (linha 259)
1007 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Sistemas Utilitários | Manutenção | Forro com integridade ou conservação inadequada. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Infraestrutura predial | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Modelo: ação 304 (linha 305)
1008 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Modelo: ação 328 (linha 329)
1009 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 5 | 3 | 45 | Alta | A confirmar | 2026-11-05 |  | Em andamento | Tratativa informada: Não | Equipamentos médicos | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Modelo: ação 308 (linha 309)
1010 | 2026-10-02 | CME | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-11-01 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
1011 | 2026-10-02 | CME | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-01 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
1012 | 2026-10-02 | CME | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Não | 2 | 3 | 3 | 18 | Baixa | A confirmar | 2026-11-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Modelo: ação 114 (linha 115)
1013 | 2026-10-02 | CME | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-01 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
1014 | 2026-10-02 | CME | Segurança | Área assistencial/administrativa | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-11-01 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Controle de infecção e saneamento | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Modelo: ação 132 (linha 133)
1015 | 2026-10-14 | Unidade Neurologica | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-11-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Segurança elétrica | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Modelo: ação 196 (linha 197)
1016 | 2026-10-14 | Unidade Neurologica | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de detectores de fumaça. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-13 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. | Segurança contra incêndio | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Modelo: ação 176 (linha 177)
1017 | 2026-10-14 | Unidade Neurologica | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Não |  |  |  |  | Pendente de avaliação | A confirmar | 2026-11-13 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Sem exemplo suficientemente equivalente no modelo para atribuir as três notas GUT. | Segurança contra incêndio | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Sem referência equivalente no modelo
1018 | 2026-10-14 | Unidade Neurologica | Segurança contra Incêndio | SESMT | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-13 |  | Em andamento | Avaliar a aplicabilidade ao local antes de confirmar a não conformidade. Tratativa informada: Sim | Segurança contra incêndio | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Modelo: ação 179 (linha 180)
1019 | 2026-10-14 | Unidade Neurologica | Sistemas Utilitários | Manutenção | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 3 | 3 | 27 | Baixa | A confirmar | 2026-11-13 |  | Em andamento |  | Segurança elétrica | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Modelo: ação 240 (linha 241)
1020 | 2026-10-14 | Unidade Neurologica | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. Atendimento parcial informado. | Não | 3 | 4 | 3 | 36 | Moderada | A confirmar | 2026-11-13 |  | Em andamento | Tratativa informada: Sim | Materiais e resíduos perigosos | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Modelo: ação 124 (linha 125)

## Inspeções
ID_Inspeção | Data da inspeção | Setor original | Andar | Ala | Responsável acompanhou? | Apontamentos no checklist | Num_Participantes | Num_Setores_Presentes
2 | 2024-10-08 | UCO | 3º Andar | Ala A | Sim |  | 1 | 3
3 | 2024-10-15 | 2D | 2º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 3
5 | 2024-10-22 | 2ºC | 2º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 4
6 | 2024-10-29 | PS Adulto | 2º Andar | Ala B | Não |  | 1 | 3
7 | 2024-11-12 | Oncologia- 1D | 1º Andar | Ala D | Não |  | 1 | 3
8 | 2024-11-19 | PSI | 2º Andar | Ala A | Não |  | 1 | 4
9 | 2024-12-03 | RM e USS | 1º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 5
10 | 2024-12-04 | Ultrassom | 1º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 4
11 | 2024-12-04 | CME | 1º Andar | Ala C | Não |  | 1 | 4
12 | 2025-01-21 | Subsolo 2 (Estacionamento) | Subsolo 02 | Ala D | Não |  | 1 | 3
13 | 2025-01-30 | 1º Subsolo | Subsolo 01 | Ala D | Não |  | 1 | 3
14 | 2025-02-06 | Recepção Internaçao | Térreo | Ala D | Não |  | 1 | 5
15 | 2025-02-13 | Terreo circulação | Térreo | Corredor geral | Não se aplica |  | 1 | 5
16 | 2025-02-20 | Almoxarifado | Térreo | Ala D | Sim |  | 1 | 3
17 | 2025-03-06 | Cozinha térreo | Térreo | Ala C | Sim |  | 1 | 4
18 | 2025-04-01 | Doca | Térreo | Corredor geral | Não se aplica |  | 1 | 5
19 | 2025-04-02 | Oncologia - 1D | 1º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 6
20 | 2025-04-03 | Brasanitas | Térreo | Conexão Ala B&C | Sim |  | 1 | 5
21 | 2025-04-22 | Recepção barreto leme e espera B | 1º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 5
22 | 2025-04-24 | Ressonância Magnética HVC | 1º Andar | Conexão Ala C&D | Sim |  | 1 | 3
23 | 2025-06-23 | Laboratório Fleury | 1º Andar | Ala B | Sim |  | 1 | 5
24 | 2025-07-01 | Ultrassom | 1º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 6
25 | 2025-07-23 | 2ºD | 2º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 5
26 | 2025-07-23 | 2ºC | 2º Andar | Ala C | Não |  | 1 | 6
27 | 2025-07-23 | 3ºC - Semi Intensiva | 3º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 7
28 | 2025-07-29 | Casarão administrativo | 2º Andar | Conexão Ala C&D | Sim |  | 1 | 4
29 | 2025-08-05 | Refeitório | 2º Andar | Corredor geral | Não |  | 1 | 3
30 | 2025-08-05 | Corredor 2º andar | 2º Andar | Corredor geral | Não se aplica |  | 1 | 4
31 | 2025-08-12 | PSA | 2º Andar | Ala A | Não |  | 1 | 5
32 | 2025-08-26 | 3D | 3º Andar | Ala D | Não |  | 1 | 5
33 | 2025-09-03 | TMO | 3º Andar | Ala B | Sim |  | 1 | 4
34 | 2025-09-30 | UCO | 3º Andar | Ala A | Não |  | 1 | 3
35 | 2025-11-04 | Pediatria | 4º Andar | Ala A | Não |  | 1 | 4
36 | 2025-11-11 | Uti ped | 4º Andar | Ala A | Sim |  | 1 | 4
37 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | 4º Andar | Ala B | Não |  | 1 | 3
38 | 2025-11-18 | corredor e ala inoperante | 4º Andar | Ala B | Não se aplica |  | 1 | 4
39 | 2025-11-25 | 4D | 4º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 4
40 | 2025-12-09 | uti neo | 5º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 3
41 | 2026-01-20 | Hemodinamica | 5º Andar | Ala A | Sim |  | 1 | 5
42 | 2026-02-26 | 8°D | 8º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 3
44 | 2026-03-03 | Maternidade | 7º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 6
46 | 2026-03-24 | Heliponto | 9º Andar - Heliponto | Ala D | Sim |  | 1 | 4
47 | 2026-03-17 | Cobertura | 9º Andar - Heliponto | Ala D | Sim |  | 1 | 5
48 | 2026-04-01 | Subsolo 1 | Subsolo 01 | Corredor geral | Sim |  | 1 | 6
49 | 2026-04-07 | Recepção da Internação | Térreo | Ala D | Sim |  | 1 | 5
50 | 2026-04-14 | Corredor do Térreo | Térreo | Corredor geral | Sim |  | 1 | 4
51 | 2026-04-23 | Almoxarifado e CAF | Térreo | Ala D | Sim |  | 1 | 4
52 | 2026-05-05 | Cozinha e DND | Térreo | Ala D | Sim |  | 1 | 3
53 | 2026-05-12 | Docas, Rouparia, Necrotério, Máquinas, Abrigo de resíduos | Térreo | Ala D | Sim |  | 1 | 3
54 | 2026-05-19 | Oncologia ou 1°D | 1º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 7
55 | 2026-05-27 | Recepção imagem/ entrega de exames | 1º Andar | Corredor geral | Sim |  | 1 | 6
56 | 2026-06-02 | Farmácia Central | 1º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 4
57 | 2026-06-09 | Ressonância magnética | 1º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 5
58 | 2026-06-16 | Tomografia e Ultrassom | 1º Andar | Ala A | Sim |  | 1 | 5
59 | 2026-06-23 | Farmácia CRC | 1º Andar | Ala B | Sim |  | 1 | 4
60 | 2026-07-03 | Laboratório Fleury | 1º Andar | Ala B | Sim |  | 1 | 3
61 | 2026-07-07 | CAF 1° Andar | 1º Andar | Ala A | Sim |  | 1 | 6
62 | 2026-07-14 | 2°D | 2º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 4
63 | 2026-07-28 | Endoscopia | 1º Andar | Ala A | Sim |  | 1 | 7
64 | 2026-08-04 | 2°C | 2º Andar | Ala C | Não |  | 1 | 6
65 | 2026-08-11 | Pronto Socorro | 2º Andar | Ala B | Sim |  | 1 | 4
66 | 2026-08-20 | Pronto Socorro Infantil | 2º Andar | Ala A | Sim |  | 1 | 6
67 | 2026-08-27 | Centro cirúrgico | 5º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 7
68 | 2026-09-01 | 3°D Internação | 3º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 6
69 | 2026-09-08 | Semi Intensiva 1 | 3º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 5
70 | 2026-09-15 | UCO | 3º Andar | Ala B | Sim |  | 1 | 5
71 | 2026-09-22 | Atual Apoio Cirúrgico | 3º Andar | Ala B | Não |  | 1 | 6
72 | 2026-10-06 | 4°D ala de internação | 4º Andar | Ala D | Sim |  | 1 | 4
73 | 2026-10-02 | CME | 1º Andar | Ala B | Sim |  | 1 | 9
74 | 2026-10-14 | Unidade Neurologica | 4º Andar | Ala C | Sim |  | 1 | 6

## Regras de classificação
Coluna de origem | Tema | Resposta que gera apontamento | Apontamento padronizado | Categoria FMS | Setor responsável sugerido | Gravidade de referência | Urgência de referência | Tendência de referência | Ação de referência no modelo | Linha de referência no modelo | Tratamento | Ação proposta | Indicador
14 | Geral | Não ou Parcialmente | Inspeção sem acompanhamento do responsável ou de pessoa designada. | Avaliação de Riscos e Monitoramento | Qualidade | [5 empty] | Inadequação informada | Definir representante do setor e garantir acompanhamento nas próximas inspeções. | Acompanhamento da inspeção
15 | Segurança | Não ou Parcialmente | Vestimentas ou calçados inadequados para as atividades. | Segurança | SESMT | 3 | 3 | 3 | 175 | 176 | Inadequação informada | Reforçar a orientação sobre vestimentas e calçados e acompanhar a adesão. | Segurança das instalações
17 | Segurança | Sim ou Parcialmente | Uso de adornos durante as atividades. | Segurança | SESMT | 3 | 3 | 3 | 175 | 176 | Inadequação informada | Orientar a equipe sobre a padronização de adornos e verificar a adesão. | Segurança das instalações
20 | Segurança | Não ou Parcialmente | Armazenamento de psicotrópicos sem controle adequado de tranca. | Proteção | Segurança Patrimonial | 3 | 4 | 3 | 154 | 155 | Inadequação informada | Regularizar o fechamento e o controle de acesso aos medicamentos. | Segurança patrimonial
22 | Segurança | Sim ou Parcialmente | Cabos ou fios desencapados ou fora do local correto. | Sistemas Utilitários | T.I | 3 | 3 | 3 | 315 | 316 | Inadequação informada | Avaliar e regularizar a proteção e a organização dos cabos e fios. | Segurança elétrica
30 | Segurança | Sim ou Parcialmente | Obstrução do acesso a painéis elétricos. | Sistemas Utilitários | Área assistencial/administrativa | 3 | 4 | 3 | 196 | 197 | Inadequação informada | Desobstruir os painéis e manter o acesso livre. | Segurança elétrica
32 | Segurança | Não ou Parcialmente | Painéis elétricos sem tranca adequada. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 251 | 252 | Inadequação informada | Regularizar o fechamento e restringir o acesso aos painéis. | Segurança elétrica
33 | Segurança | Não ou Parcialmente | Ausência informada de detectores de fumaça. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 3 | 3 | 176 | 177 | Avaliar aplicabilidade ao local | Solicitar avaliação do SESMT sobre cobertura e necessidade de detectores. | Segurança contra incêndio
34 | Segurança | Não ou Parcialmente | Inadequação no acesso ou funcionamento dos detectores de fumaça. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 4 | 4 | 3 | 96 | 97 | Inadequação informada | Solicitar avaliação e regularização dos detectores. | Segurança contra incêndio
36 | Segurança | Não ou Parcialmente | Ausência informada de hidrante no local. | Segurança contra Incêndio | SESMT | [5 empty] | Avaliar aplicabilidade ao local | Solicitar avaliação do SESMT quanto à cobertura necessária para o local. | Segurança contra incêndio
37 | Segurança | Não ou Parcialmente | Inadequação no acesso ao hidrante ou no selo de teste. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 4 | 4 | 3 | 95 | 96 | Inadequação informada | Verificar o acesso e a validade do teste e corrigir o item inadequado. | Segurança contra incêndio
39 | Segurança | Não ou Parcialmente | Ausência informada de extintor no local. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 2 | 3 | 177 | 178 | Avaliar aplicabilidade ao local | Solicitar avaliação do SESMT quanto à distribuição e disponibilidade de extintores. | Segurança contra incêndio
40 | Segurança | Não ou Parcialmente | Inadequação no acesso, funcionamento ou validade dos extintores. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 4 | 3 | 249 | 250 | Inadequação informada | Verificar os extintores e regularizar os itens apontados. | Segurança contra incêndio
42 | Segurança | Não ou Parcialmente | Mapeamento da rota de fuga não disponível. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 3 | 3 | 212 | 213 | Inadequação informada | Solicitar atualização ou disponibilização do mapeamento da rota de fuga. | Segurança contra incêndio
44 | Segurança | Não ou Parcialmente | Sinalização da rota de fuga ausente ou incompleta. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 3 | 3 | 231 | 232 | Inadequação informada | Solicitar adequação da sinalização da rota de fuga. | Segurança contra incêndio
46 | Segurança | Não ou Parcialmente | Sinalização da rota de fuga sem integridade ou funcionamento completo. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 3 | 3 | 247 | 248 | Inadequação informada | Solicitar reparo ou substituição das sinalizações inadequadas. | Segurança contra incêndio
48 | Segurança | Não ou Parcialmente | Equipe sem conhecimento completo da rota de fuga. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 3 | 3 | 212 | 213 | Inadequação informada | Orientar a equipe sobre a rota de fuga e verificar a compreensão. | Segurança contra incêndio
50 | Segurança | Não ou Parcialmente | Ausência informada de brigadistas no momento da inspeção. | Segurança contra Incêndio | SESMT | [5 empty] | Avaliar aplicabilidade ao local | Solicitar ao SESMT avaliação da cobertura da brigada para o setor e horário. | Segurança contra incêndio
52 | Segurança | Não ou Parcialmente | Caixas de equipamentos de combate a incêndio com conservação inadequada. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 2 | 3 | 177 | 178 | Inadequação informada | Solicitar inspeção e adequação das caixas e equipamentos. | Segurança contra incêndio
54 | Segurança | Sim ou Parcialmente | Presença de benjamim ou extensão elétrica. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 214 | 215 | Inadequação informada | Solicitar avaliação e regularização das conexões elétricas. | Segurança elétrica
56 | Segurança | Sim ou Parcialmente | Equipamento elétrico sem validação da engenharia. | Equipamento Médico | Manutenção | 3 | 4 | 3 | 123 | 124 | Inadequação informada | Retirar o equipamento do uso até avaliação pela área responsável. | Segurança elétrica
58 | Segurança | Não ou Parcialmente | Ausência de sinalização de limite de altura para armazenamento. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 3 | 3 | 179 | 180 | Avaliar aplicabilidade ao local | Solicitar definição e sinalização do limite de altura aplicável. | Segurança contra incêndio
60 | Segurança | Sim ou Parcialmente | Itens armazenados acima do limite de altura. | Segurança contra Incêndio | SESMT | 3 | 4 | 3 | 159 | 160 | Inadequação informada | Reorganizar os itens respeitando o limite de altura. | Segurança contra incêndio
62 | Segurança | Não ou Parcialmente | Identificação incompleta ou ausente no coletor de perfurocortantes. | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | 3 | 3 | 3 | 204 | 205 | Inadequação informada | Regularizar a identificação dos coletores e orientar a equipe. | Materiais e resíduos perigosos
64 | Segurança | Não ou Parcialmente | Coletor de perfurocortantes acima do limite de volume. | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | 3 | 5 | 3 | 286 | 287 | Inadequação informada | Substituir o coletor e reforçar a conferência do limite de preenchimento. | Materiais e resíduos perigosos
66 | Segurança | Não ou Parcialmente | Suporte de coletor de perfurocortantes em altura inadequada. | Materiais e Resíduos Perigosos | SESMT | 2 | 3 | 3 | 114 | 115 | Inadequação informada | Solicitar avaliação e adequação do suporte do coletor. | Materiais e resíduos perigosos
70 | Elétrica | Não ou Parcialmente | Inadequação nos espelhos de tomadas, interruptores ou pontos de rede. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 305 | 306 | Inadequação informada | Abrir ou acompanhar OS para corrigir os espelhos indicados. | Segurança elétrica
73 | Elétrica | Sim ou Parcialmente | Tomada não funcionante ou em padrão antigo. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 250 | 251 | Inadequação informada | Solicitar reparo ou substituição das tomadas indicadas. | Segurança elétrica
76 | Elétrica | Não ou Parcialmente | Identificação de voltagem ausente ou incompleta nas tomadas. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 240 | 241 | Inadequação informada | Providenciar identificação da voltagem após verificação técnica. | Segurança elétrica
77 | Elétrica | Não ou Parcialmente | Chamada de enfermagem sem funcionamento pleno. | Sistemas Utilitários | Manutenção | [5 empty] | Inadequação informada | Solicitar avaliação e reparo da chamada de enfermagem. | Utilidades críticas
80 | Elétrica | Sim ou Parcialmente | Lâmpada ou fita de LED queimada. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 242 | 243 | Inadequação informada | Solicitar substituição dos pontos de iluminação indicados. | Infraestrutura predial
84 | Hidráulica | Não ou Parcialmente | Torneira assistencial que exige o uso das mãos para fechamento. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 4 | 3 | 316 | 317 | Inadequação informada | Solicitar adequação das torneiras ao modelo previsto para o uso. | Controle de infecção e saneamento
87 | Hidráulica | Sim ou Parcialmente | Vazamento visível informado na área. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 258 | 259 | Inadequação informada | Solicitar identificação da origem e correção do vazamento. | Infraestrutura predial
90 | Hidráulica | Sim ou Parcialmente | Equipamento ou componente hidráulico entupido. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 234 | 235 | Inadequação informada | Solicitar avaliação e desobstrução do componente indicado. | Utilidades críticas
93 | Hidráulica | Não ou Parcialmente | Ralo sem mecanismo adequado de fechamento. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 330 | 331 | Inadequação informada | Solicitar adequação dos ralos ao mecanismo de fechamento indicado. | Utilidades críticas
96 | Hidráulica | Não ou Parcialmente | Ralo sem integridade ou funcionamento adequado. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 330 | 331 | Inadequação informada | Solicitar reparo ou substituição dos ralos indicados. | Utilidades críticas
100 | SCIH | Não ou Parcialmente | Barreiras ou trancas de janelas inadequadas. | Segurança | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 310 | 311 | Inadequação informada | Solicitar adequação das telas ou trancas das janelas. | Controle de infecção e saneamento
103 | SCIH | Não ou Parcialmente | Acondicionamento ou capacidade dos recipientes de resíduos inadequados. | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | 3 | 3 | 3 | 172 | 173 | Inadequação informada | Regularizar os recipientes e o acondicionamento dos resíduos. | Materiais e resíduos perigosos
105 | SCIH | Não ou Parcialmente | Lixeira com tampa sem fechamento adequado. | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | 3 | 4 | 3 | 328 | 329 | Inadequação informada | Regularizar o fechamento ou substituir a lixeira. | Materiais e resíduos perigosos
107 | SCIH | Sim ou Parcialmente | Resíduo ou outro item disposto diretamente no chão. | Materiais e Resíduos Perigosos | CCIH | 3 | 3 | 3 | 172 | 173 | Inadequação informada | Retirar os itens do chão e adequar o acondicionamento. | Controle de infecção e saneamento
109 | SCIH | Não ou Parcialmente | Avisos sem proteção adequada para higienização. | Segurança | CCIH | 2 | 3 | 3 | 110 | 111 | Inadequação informada | Adequar a proteção e a fixação dos avisos. | Controle de infecção e saneamento
111 | SCIH | Não ou Parcialmente | Armário sob pia sem fechamento ou segregação adequados. | Proteção | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 272 | 273 | Inadequação informada | Verificar o conteúdo e regularizar o fechamento dos armários sob pias. | Segurança patrimonial
115 | SCIH | Não ou Parcialmente | Higienização de geladeira ou frigobar inadequada ou fora do prazo. | Segurança | CCIH | 2 | 4 | 3 | 169 | 170 | Inadequação informada | Providenciar higienização e atualizar os registros de limpeza. | Controle de infecção e saneamento
116 | SCIH | Não ou Parcialmente | Ausência de controle de temperatura em geladeira ou frigobar. | Sistemas Utilitários | Qualidade | 3 | 3 | 3 | 156 | 157 | Avaliar aplicabilidade ao local | Verificar a finalidade do equipamento e implantar o controle aplicável. | Utilidades críticas
117 | SCIH | Não ou Parcialmente | Sinalização de higiene das mãos ausente ou incompleta junto aos dispensers. | Segurança | Hotelaria | 3 | 3 | 3 | 317 | 318 | Inadequação informada | Providenciar as sinalizações de higiene das mãos. | Controle de infecção e saneamento
120 | SCIH | Não ou Parcialmente | Identificação ou armazenamento inadequado de almotolias abertas. | Materiais e Resíduos Perigosos | Assistencial | 4 | 5 | 4 | 294 | 295 | Inadequação informada | Regularizar identificação, armazenamento e controle de validade das almotolias. | Materiais e resíduos perigosos
123 | SCIH | Não ou Parcialmente | Alimentos inadequados ou armazenados de forma inadequada. | Segurança | Área assistencial/administrativa | 3 | 4 | 3 | 132 | 133 | Inadequação informada | Revisar os alimentos e adequar o armazenamento. | Controle de infecção e saneamento
126 | Pintura | Não ou Parcialmente | Parede com integridade ou conservação inadequada. | Segurança | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 241 | 242 | Inadequação informada | Avaliar e reparar as superfícies e a origem dos danos. | Infraestrutura predial
129 | Pintura | Não ou Parcialmente | Forro com integridade ou conservação inadequada. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 304 | 305 | Inadequação informada | Avaliar e reparar o forro e a origem dos danos. | Infraestrutura predial
133 | Gases | Não ou Parcialmente | Infraestrutura de gases sem funcionamento pleno. | Sistemas Utilitários | Assistencial | 3 | 3 | 3 | 283 | 284 | Inadequação informada | Acionar a equipe responsável para avaliar e regularizar a infraestrutura de gases. | Gases medicinais
136 | Gases | Não ou Parcialmente | Dificuldade de abertura da caixa de válvulas de gases. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 2 | 2 | 2 | 165 | 166 | Inadequação informada | Solicitar correção do acesso à caixa de válvulas. | Gases medicinais
139 | Gases | Não ou Parcialmente | Etiquetas ou rótulos das válvulas de gases inadequados. | Materiais e Resíduos Perigosos | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 284 | 285 | Inadequação informada | Solicitar identificação e padronização das válvulas de gases. | Gases medicinais
142 | Climatização | Não ou Parcialmente | Climatização com problema de funcionamento, sujidade ou vazamento. | Sistemas Utilitários | Manutenção | 3 | 4 | 3 | 112 | 113 | Inadequação informada | Solicitar avaliação, limpeza ou reparo do sistema de climatização. | Climatização
146 | Mobiliários | Não ou Parcialmente | Mobiliário com rasgo ou defeito. | Segurança | Hotelaria | 3 | 3 | 3 | 140 | 141 | Inadequação informada | Solicitar reparo ou substituição do mobiliário indicado. | Segurança das instalações
148 | Mobiliários | Não ou Parcialmente | Porta-copos ou dispenser com integridade ou funcionamento inadequado. | Segurança | Hotelaria | 3 | 4 | 3 | 173 | 174 | Inadequação informada | Solicitar reparo ou substituição dos suportes e dispensers indicados. | Controle de infecção e saneamento
151 | Mobiliários | Não ou Parcialmente | Lixeira com inadequação de tamanho, estado, funcionamento ou identificação. | Materiais e Resíduos Perigosos | Hotelaria | 3 | 4 | 3 | 328 | 329 | Inadequação informada | Avaliar e adequar ou substituir as lixeiras indicadas. | Materiais e resíduos perigosos
154 | Bate Macas | Não ou Parcialmente | Bate-maca com integridade inadequada. | Segurança | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 301 | 302 | Inadequação informada | Solicitar reparo ou fixação do bate-maca. | Infraestrutura predial
157 | Cantoneiras | Não ou Parcialmente | Cantoneira ausente ou sem integridade adequada. | Segurança | Manutenção | 3 | 3 | 3 | 307 | 308 | Inadequação informada | Solicitar instalação, reparo ou fixação das cantoneiras. | Infraestrutura predial
160 | PGRSS | Não ou Parcialmente | Descarte de resíduo incompatível com a identificação da lixeira. | Materiais e Resíduos Perigosos | Área assistencial/administrativa | 3 | 4 | 3 | 124 | 125 | Inadequação informada | Corrigir a segregação de resíduos e reforçar as orientações à equipe. | Materiais e resíduos perigosos
162 | Engenharia Clínica | Não ou Parcialmente | Identificação por QR Code dos equipamentos ausente ou incompleta. | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | 3 | 2 | 3 | 137 | 138 | Inadequação informada | Solicitar identificação dos equipamentos e verificar a rastreabilidade das manutenções. | Equipamentos médicos
164 | Engenharia Clínica | Não ou Parcialmente | Equipamentos armazenados em local inadequado. | Segurança | Assistencial | 3 | 3 | 3 | 394 | 395 | Inadequação informada | Reorganizar os equipamentos em local adequado e identificado. | Equipamentos médicos
166 | Engenharia Clínica | Não ou Parcialmente | Equipamento com bateria não conectado para carregamento. | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | 3 | 5 | 3 | 308 | 309 | Inadequação informada | Verificar e regularizar a conexão e a disponibilidade dos equipamentos. | Equipamentos médicos
168 | Engenharia Clínica | Não ou Parcialmente | Equipamento com condição de limpeza inadequada. | Equipamento Médico | Área assistencial/administrativa | 3 | 4 | 3 | 201 | 202 | Inadequação informada | Providenciar a higienização e regularizar a rotina de conferência. | Controle de infecção e saneamento
170 | Engenharia Clínica | Sim ou Parcialmente | Queixa da equipe sobre equipamento. | Equipamento Médico | Engenharia Clínica | [5 empty] | Inadequação informada | Detalhar a queixa e encaminhar o equipamento à área responsável. | Equipamentos médicos
173 | Higiene | Não ou Parcialmente | Área com limpeza visual inadequada. | Segurança | Hotelaria | 3 | 4 | 3 | 139 | 140 | Inadequação informada | Providenciar limpeza e revisar a rotina de higienização. | Limpeza/conservação
175 | Sinalização | Não ou Parcialmente | Sinalização das portas ausente ou incompleta. | Segurança | Hotelaria | 3 | 3 | 3 | 317 | 318 | Inadequação informada | Solicitar adequação das sinalizações conforme o padrão do formulário. | Sinalização

## Como usar
Base de inspeções para classificação GUT | Unnamed: 1
Conteúdo | 70 inspeções, 1020 apontamentos do checklist. Os 343 relatos livres foram desconsiderados conforme solicitado.
Classificação | 928 sugestões de GUT por analogia; 92 apontamentos sem referência suficientemente equivalente.
Origem bruta | Inspeção das Instalações(1-70).xlsx
Modelo de referência | Planos de Ação Qualidade Power B.i (3).xlsx
Unidade de contagem | Uma pergunta com inadequação por inspeção; não representa número de incidentes únicos
Não conformidades | 886 respostas informam inadequações. As 134 ausências devem ser avaliadas quanto à aplicabilidade.
Revisão de GUT | As notas e os setores responsáveis são sugestões baseadas em exemplos do modelo. Revise os casos e marque Revisão_GUT como Validada quando aplicável.
Notas ausentes | Os campos sem referência equivalente ficam em branco; a prioridade aparece como Pendente de avaliação. Não interpretar como risco zero.
Textos livres | Os 343 relatos livres foram excluídos do escopo por solicitação do usuário. A base de planos considera apenas os 1.020 apontamentos do checklist.
Prazos | Data da inspeção + 30 dias corridos
Status | Em andamento, conforme orientação do solicitante; não comprova o andamento atual de ocorrências históricas
Liderança | Participantes da inspeção não identificam necessariamente a liderança responsável. Os nomes ficam A confirmar.
Perguntas compostas | Uma resposta negativa ou parcial pode indicar falha em apenas um dos aspectos da pergunta; o apontamento não afirma que todos falharam.
Respostas condicionais | Perguntas dependentes não geram apontamento quando a resposta anterior informa ausência do item ou Não se aplica. Respostas vazias não são consideradas conformes.
Prioridade GUT | Contenção Sim: Imediata; U=5 ou G×U×T>=65: Alta; G×U×T>=28: Moderada; demais: Baixa; notas incompletas: Pendente de avaliação
Dashboard | Use ID_Inspeção para relacionar inspeções e planos; mantenha ausências a avaliar e GUT pendente identificados nos filtros.
Conformidade | O JSON contém 66 critérios por inspeção com a resposta e a situação. Exclua Não se aplica e Não informado do denominador aplicável e apresente a completude separadamente.
Arquivos de dados | O CSV contém os planos. O JSON contém planos, inspeções, respostas, regras e metadados. As datas são armazenadas no padrão AAAA-MM-DD.
Atualizações | Alterações realizadas no Excel não atualizam automaticamente os arquivos CSV e JSON entregues. Gere uma nova exportação antes de atualizar o dashboard.
Referência técnica | GitHub Pages serve HTML, CSS e JavaScript. O tratamento com Python deve ocorrer antes da publicação ou em serviço separado. https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site